## First_Photo
Parameter | Wert
Wirkenergie kWh | 45095239
Blindenergie kVArh | 3234930
Scheinenergie kVAh | 45211120
Gasverbrauch | 33303540 m³
Gasverbrauch/Stunde | 87 m³
Startanzahl BHKW | 7528
Stunden seit Wartung | 1027 h
Nächste Wartung in | -27 h
Stunden seit Ölwechsel | 0 h
Nächster Ölwechsel in | 600 h
BHKW Name | BGA Muenchen
BHKW Standort | D-81929 Muenchen
Betriebsstunden | 114638 h
Betriebsst. Biogas | 114638 h
Betriebsstunden NK | 46464 h
Betriebsstunden NK1 | 33695 h
Betriebsstunden NK2 | 33695 h
Betriebsstunden NK3 | 33694 h
Betriebsstunden GGK | 111938 h
Betriebsstunden GGK1 | 111938 h
Datum | 28.03.2025
Uhrzeit | 14:40:27

## Second_Photo
Parameter | Wert
Datum | 28.03.2025
Uhrzeit | 14:40:20
Leistung | 382 kW
Abgastemp. Bank A | 631 °C
Abgastemp. Bank B | 646 °C
Gasdruck | -9.6 mbar
Ansauglufttemp. | 19.5 °C
Gasmischerposition | 49.1 %
Lambda | 1.502
Ladedruck | 1.341 bar
Gasgemischtemp. | 48.1 °C
Drosselklappenpos. | 57.3 %
Motortemp. Eintritt | 75.8 °C
Motortemp. Austritt | 80.3 °C
Öltemperatur | 87.6 °C
Öldruck | 6.0 bar
Motorkühlwasserdruck | 1.5 bar
Gasgemischkühlwasserdruck | 1.2 bar
Gasgemischkühlwassertemp. | 45.7 °C
Heizungs VL Temp. | 79.8 °C
Heizungs RL Temp. | 59.4 °C

## Third_Photo
Parameter | Wert
n | 1503 U/min
P1 | 132 kW
P2 | 127 kW
P3 | 126 kW
P | 384 kW
Q | 14 kVAr
S | 384 kVA
f | 49.99 Hz
cos phi | 1.000
P (Pfeil nach links) | 375 kW
P (Pfeil nach rechts) | 383 kW
I1 | 558 A
I2 | 534 A
I3 | 533 A
Im | 541 A
I/N | 39 A
U1 | 412 V
U2 | 413 V
U3 | 414 V
U1-N | 238 V
U2-N | 238 V
U3-N | 239 V
Um | 238 V
U1 (Netz) | 412 V
U2 (Netz) | 413 V
U3 (Netz) | 413 V
U1-N (Netz) | 238 V
U2-N (Netz) | 237 V
U3-N (Netz) | 238 V
f (Netz) | 49.99 Hz
BHKW | 1
G | 1708
Leistung | 384 kW
Datum | 28.03.2025
Uhrzeit | 14:40:15